## Калькулятор норм
КАЛЬКУЛЯТОР ТРУДОЁМКОСТИ СБОРКИ ШАУ (параметрическая модель, baseline)
Жёлтые ячейки (синий шрифт) — вводимые значения. Нормативы откалиброваны по эталону (Anchor) = 20 ч; уточняются по факт-часам из 1С.
№ | Признак (фактор трудоёмкости) | Кол-во | Норматив, ч/ед | Часы | Примечание
1. МЕХОБРАБОТКА
1 | Базовая подготовка корпуса/разметка | 1 | 1 | 1 | Постоянная составляющая
2 | Монтажная панель (установка/раскладка) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0=нет, 1=да
3 | Наклонная DIN-рейка (доп. мехобработка) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0=нет, 1=да
4 | Кабельные вводы / отверстия (свер./вырубка+сальник) | 19 | 0.07 | 1.33 | Σ отверстий снизу/сверху
| Подытог этапа |  |  | 3.03
2. МОНТАЖ СИЛОВОЙ ЧАСТИ
1 | Автоматы до 63 А | 5 | 0.18 | 0.9 | QF1-3 + SF1/SF2
2 | Выключатели нагрузки / рубильники | 1 | 0.25 | 0.25 | QS1
3 | Контакторы / пускатели | 0 | 0.22 | 0
4 | УЗО / дифавтоматы | 0 | 0.2 | 0
5 | Преобразователи частоты — монтаж | 3 | 0.45 | 1.35 | UZ1-3
6 | Устройства плавного пуска (УПП) | 0 | 0.45 | 0
7 | Блоки питания | 1 | 0.25 | 0.25 | GU1
8 | Реле контроля фаз | 1 | 0.18 | 0.18 | KF1
9 | Промежуточные реле | 3 | 0.12 | 0.36 | K1-K3
10 | Вентиляторы / решётки | 2 | 0.22 | 0.44 | M1 (2 элемента)
11 | Термостаты / термореле | 1 | 0.18 | 0.18 | BK1
12 | Держатели предохранителей | 7 | 0.08 | 0.56 | XS1
| Подытог этапа |  |  | 4.47
3. МОНТАЖ СЛАБОТОЧКИ / АВТОМАТИКИ
1 | ПЛК / программируемое реле — монтаж | 1 | 0.6 | 0.6 | ПР103 (DD1)
2 | HMI-панель (вырез двери + монтаж) | 1 | 0.8 | 0.8 | EKF 7" (DD2)
3 | Сигнальные лампы / кнопки на двери | 1 | 0.18 | 0.18 | HL1
4 | Аналоговые цепи 4-20мА/0-10В (экран, косичка, заземл.) | 6 | 0.22 | 1.32 | контуров датчиков
5 | Сетевые интерфейсы (Ethernet/RS-485/Modbus) | 2 | 0.25 | 0.5 | Ethernet + RS-485
| Подытог этапа |  |  | 3.4
4. КЛЕММНИКИ И МАРКИРОВКА
1 | Клеммы (установка + подключение 2 стороны) | 50 | 0.055 | 2.75 | Klemsan XT1..XT9
2 | Маркировка/бирки (пропорц. клеммам+проводам) | 50 | 0.02 | 1 | по числу клемм
| Подытог этапа |  |  | 3.75
5. ПУСКОНАЛАДКА (ПНР)
1 | Базовая ПНР / проверка цепей | 1 | 0.5 | 0.5 | Постоянная
2 | Настройка аналоговых контуров | 6 | 0.2 | 1.2 | по числу цепей 4-20мА
| ПНР ПЧ: каскад по Modbus+ПЛК (НЕЛИНЕЙНО) | 3 | — | 3 | 1 ПЧ=0,5ч; каскад 2-3 ПЧ=3ч (§8 ТЗ)
| Подытог ПНР |  |  | 4.7
| БАЗОВАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (Σ этапов) |  |  | 19.35
| Надбавка IP66: +30% к мехобработке (сальники/уплотнители) | 1 |  | 0.909 | 1=IP66, 0=ниже. Коэф. из §8 ТЗ
ИТОГО, нормо-часов |  |  |  | 20.259 | Эталон (Anchor): должно быть 18–22 ч